Skaidrojošais apraksts

Dotais kanalizācijas projekts izstrādāts balstoties uz pasūtītāja uzdevumu un  ievērojot LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu normatīvo aktu prasības. Dzīvojamai mājai Krišjāņa Barona ielā 10, Jelgavā projektēta lietus ūdeņu savākšana un novadīšana.

Kanalizācija K2

Teritorijā ir esoši lietus kanalizācijas tīkli izbūvēti no keramiskām caurulēm. Esošos tīklus paredzēts demontēt un to vietā izbūvēt jaunus tīklus no plastmasas caurulēm un plastmasas skatakām.

Projekta ietvaros paredzēts savākt lietus notekūdeņus no jumta notekām un virszemes lietus ūdeņus ar gūlijām. Tālāk savāktos notekūdeņus paredzēts novadīt ar pašteci lietus kanalizācijas kolektorā Krišjāņa Barona ielā. Pievienoties pie esoša lietus kanalizācijas kolektora īpašuma teritorijā.

Pēc tīklu izbūves projektā paredzēts pilnībā atjaunot asfaltbetona segumu trasējuma vietās. Gadījumā, ja tuvākā laikā pēc lietus kanalizācijas projekta īstenošanas tiek plānota teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde un realizācija, tad seguma atjaunošanu ar asfaltbetonu virs jaunizbūvētiem kanalizācijas tīkliem aizstāt ar šķembu virskārtu, kas būtu paredzēts kā pagaidu segums līdz pagalma labiekārtojuma projekta realizācijai. Būvdarbu laikā būvniekam ir jāvienojas ar mājas iedzīvotājiem par seguma atjaunošanas veidu.

K2  kanalizācijas sistēmu izbūvēt no lietus kanalizācijas polipropilēna PP rievsienu uzmavu caurulēm ar diametriem dn200, dn110. Kanalizācijas sistēmas pagriezieni, līkumi izbūvējami skatakās. Visu cauruļu ieguldes klase SN8 (T8).

Kanalizācijas cauruļvadu pamatnē paredzēts 15 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20mm. Caurules jāapber ar smilti 30cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju grunts jāpieblietē kārtās pa 30cm. Esošo grunti paredzēts nomainīt ar pievestu smilti līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas ar cauruļu piegādātāju instrukcijām.

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, saimniecisko kanalizāciju, lietus kanalizāciju, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar smilts blīvējumu.  Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur nevar ievērot būvnormatīvu prasības – attālumus  no citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu pielietošanu 1metru uz abām pusēm, no krustošanās vietas.

Būvdarbu organizācija.

- Kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

- Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt atļauju par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  un saņemt rakšanas atļauju. Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu, saskaņot ar “Pilsētsaimniecību’’

- Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

- Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

- Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

- Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru  kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000. gada 19. septembrī (prot. Nr.44 9.) ‘’ Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos’’;

- Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0,15-0,3m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

- Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

- Saņemt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.

Izstrādāja: M. Pocis