Skaidrojošais apraksts

Dotais ūdensapgādes un kanalizācijas projekts izstrādāts balstoties uz pasūtītāja uzdevumu un  ievērojot LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu normatīvo aktu prasības. Dzīvojamai mājai Garozas ielā 55  projektēts ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgums pie centralizētajiem pilsētas tīkliem.

Ūdensapgāde Ū1

Paredzēts pieslēgties pie esošā centralizētā ūdensvada atzara dn63 Garozas ielā. Pievienojuma vietā uzstādīt pazemes tipa aizbīdni ar diametru d50. Ūdensvada trasi līdz īpašumam Garozas 55 izbūvēt ar caurduršanas metodi zem Garozas ielas. Veicot ūdensvada caurduri nepieciešams atšurfēt šķērsojošo gāzes vadu un atrādīt AS’’Gaso’’ speciālistam.

Tālāk īpašumā uzstādīt siltinātu ūdens komercuzskaites aku un tālāk no akas izbūvēt ūdensvadu ievadus ēkā. Katrā dzīvoklī vēl paredzēts izbūvēt lietotāja ūdens skaitītāja mezglus.

No ūdens mērītāja akas līdz ēkai  izbūvēt PE ūdensvadu ar diametriem dn50 un dn32, PN16. Ūdensvadu montēt 1.80m dziļumā no grunts virsmas.

Sadzīves kanalizācija K1

Īpašuma teritorijā ir izbūvēts kanalizācijas atzars dn160 ar skataku. Pieslēgties pie esošās skatakas, teknes atzīmi precizēt būvdarbu laikā. Paredzēts izbūvēt trīs kanalizācijas ievadus ēkā ar pamatu šķērsošanu un izvilkšanu līdz 1.stāva grīdai. Kanalizācijas trasi izbūvēt no PP sadzīves kanalizācijas caurulēm dn160 ar ieguldes klasi T8. Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena ražotāja. Demontēt un aizbērt esošās kanalizācijas izsmeļamās bedres.

Kanalizācijas cauruļvadu pamatnē paredzēts 15 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20mm. Caurules jāapber ar smilti 20cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju grunts jāpieblietē kārtās pa 30cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas ar cauruļu piegādātāju instrukcijām.

Būvdarbu organizācija

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

- Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt saņemt rakšanas atļauju;

- Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

- Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

- Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

- Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru  kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000. gada 19. septembrī (prot. Nr.44 9.) ‘’ Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos’’;

- Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0,15-0,3m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot segumus, zālāju u.c.);

- Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

- Saņemt jaunizbūvēto tīklu izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.

Izstrādāja: M. Pocis