Skaidrojošais apraksts

Dotais ūdensapgādes un kanalizācijas projekts izstrādāts balstoties uz pasūtītāja uzdevumu, SIA ‘’Jelgavas Ūdens’’ izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem  un   ievērojot LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", LBN 221-15  ''Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija''; LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";  LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu normatīvo aktu prasības. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Lielā ielā 17A, Jelgavā projektētas sekojoša sistēmas:

- Ārējā un iekšējā ūdensapgāde Ū1

- Ārējā un iekšējā  sadzīves kanalizācija K1

Ūdensapgāde Ū1

Paredzēts pievienoties pie esoša ūdensvada dn110 iekšpagalmā. Pievienojuma vietā uzstādīt sedlu uzmavu un aizbīdni ar diametru dn50 ar ielas kapi ne mazāku par d140 EN-124. Ūdensvada trasi izbūvēt no PE ūdensapgādes caurulēm 1.8m dziļumā zem grunts. Ūdensvada diametrs dn50. Ūdensvada ievads ēkas kāpņu telpā. Uz ūdens ievadmezgla uzstādīt ūdens skaitītāju ar diametru dn32.

Ēkas iekšpusē plānots demontēt visus koplietošanas ūdensvadus paredzot izmantot jauno ūdensvada ievadu kāpņu telpā. No ūdens mērītāja mezgla pa kāpņu telpu pie griestiem ūdensvadu trasēt uz plānoto šahtas vietu. Tālāk no šahtas kā stāvvadu izbūvēt līdz 4.stāvam. No stāvvada uz katru dzīvokli paredzēt ūdensvada atzaru ar ūdens skaitītāju. Santehnisko iekārtu pievienošana pie jaunā ūdensvada atzara pēc skaitītāja ir jānodrošina katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi.

Ja plānotās komunikāciju šahtu vietā dzīvokļos ir flīzējums vai cita veida apdare, tad vienoties ar katru dzīvokļa īpašnieku par atjaunoto šahtu apdari atsevišķi. Veicot šahtas demontāžas darbus esošās flīzes ir rūpīgi jānoņem, ja iespējams.  Darbu apjomos ir iekļauta šahtu izbūve, bet nav iekļauti flīzēšanas darbi pēc šahtu nosegšanas.

Kanalizācija K1

Sadzīves kanalizāciju no ēkas paredzēts novadīt ar pašteci uz pilsētas centralizētajiem tīkliem. Pievienoties pie esošas sadzīves kanalizācijas skatakas iekšpagalmā. Teknes atzīmi precizēt būvdarbu gaitā.

Ēkas iekšpusē paredzēts demontēt visus kanalizācijas tīklus, jo patreiz tie apgrūtina citu ēkas lietotāju 1.stāvā, kur atrodas pārtikas glabātuve, un kanalizācijas tīklu atrašanās šajā telpā  nav pieļaujam atbilstoša LBN prasībām. Plānots izbūvēt jaunu koplietošanas kanalizācijas stāvvadu, kurš atradīsies vienā šahtā ar koplietošanas ūdensvadu. No šahtas ēkas 1.stāvā kanalizāciju trasēt pie kāpņu telpas griestiem un tālāk pievienot ārējiem kanalizācijas tīkliem. Projekta ietvaros risināti ēkas koplietošanas kanalizācijas vadu izbūve, kas paredz katram dzīvoklim kanalizācijas atzaru dn110. Ņemot vērā, ka kanalizācijas atzara vieta vairs nesakrīt ar esošiem kanalizācijas stāvvadu atzariem, būs nepieciešams katram dzīvoklim pārbūvēt iekšējos kanalizācijas tīklus. Šo darbu izmaksas ir jāsedz katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi, jo tie nav ēkas koplietošanas inženiertīkli.

Kanalizācijas cauruļvadu pamatnē paredzēts 15 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20mm. Caurules jāapber ar smilti 20cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju grunts jāpieblietē kārtās pa 30cm. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas ar cauruļu piegādātāju instrukcijām.

Sadzīves kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no gludsienu pašteces sadzīves kanalizācijas caurulēm no polipropilēna (PP), ieguldes klase SN8, kuras atbilst LVS EN 13476-2 standartam, triecienizturība pēc -100C (ICE CRISTAL marķējums), aploces elastība RF30.

Būvdarbu organizācija

- Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

- Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

- Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

- Ūdensapgādes un kanalizācijas vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0,15-0,3m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi u.c. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

- Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

- Saņemt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.

Izstrādāja: M. Pocis