Skaidrojošais apraksts

Dotais lietus kanalizācijas projekts izstrādāts balstoties uz pasūtītāja uzdevumu un  ievērojot LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana",, LBN 223-15 "Kanalizācijas būves", LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu normatīvo aktu prasības. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 8, Jelgavā, Jelgavā projektēta lietus kanalizācijas tīklu pārbūve.

Kanalizācija K2

Teritorijā ir esoši lietus kanalizācijas tīkli izbūvēti no keramiskām caurulēm. Esošos tīklus paredzēts demontēt un to vietā izbūvēt jaunus tīklus no plastmasas caurulēm un plastmasas skatakām un gūlijām.

Pievienoties pie esoša lietus kanalizācijas kolektora atzara pie Blaumaņu ielas īpašuma robežās.

K2  kanalizācijas sistēmu izbūvēt no lietus kanalizācijas polipropilēna PP rievsienu uzmavu caurulēm ar diametriem dn200, dn160. Kanalizācijas sistēmas pagriezieni, līkumi izbūvējami skatakās. Visu cauruļu ieguldes klase SN8 (T8).

Kanalizācijas cauruļvadu pamatnē paredzēts 15 cm smilšu spilvens, kas nedrīkst saturēt akmeņu (cietās) frakcijas lielākas par 20mm. Caurules jāapber ar smilti 30cm, jāpieblietē. Aizberot tranšeju grunts jāpieblietē kārtās pa 30cm. Esošo grunti paredzēts nomainīt ar pievestu smilti līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai. Visām sistēmām būvniecības gaitā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Caurules ieguldāmas ar cauruļu piegādātāju instrukcijām.

Vietās, kur projektējamā trase šķērso esošos kabeļus, ūdensvadus, saimniecisko kanalizāciju, lietus kanalizāciju, aizberot tranšeju, nepieciešams nostiprināt esošos vadus ar smilts blīvējumu.  Šķērsojumu vietās ar citām komunikācijām, kur nevar ievērot būvnormatīvu prasības – attālumus  no citām esošām komunikācijām, paredzēt aizsargčaulu pielietošanu 1metru uz abām pusēm, no krustošanās vietas.

Būvdarbu organizācija

- Lietus kanalizācijas tīklu izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus(caurules, savienojumu detaļas u.c.);

- Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt atļauju par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi  un saņemt rakšanas atļauju. Izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu, saskaņot ar “Pilsētsaimniecību’’

- Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

- Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

- Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;

- Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru  kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000. gada 19. septembrī (prot. Nr.44 9.) ‘’ Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos’’;

- Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0,15-0,3m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

- Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas un drenāžas topogrāfisko uzmērīšanu;

- Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

- Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

- Saņemt jaunizbūvētās, lietus kanalizācijas izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamajām prasībām.

LIETUSŪDEŅU APRĒĶINA DAUDZUMS NO TERITORIJAS (l/s)

(Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves")

Lietus ūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/s) nosaka pēc maksimālās intensitātes metodes(p.29.):

qr = Zmid*A1,2*F/tr1,2*n-0,1 (formula 2.) kur,

- Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients, ko nosaka pēc šī būvnormatīva 1.pielikuma 7. un 8.tabulas;

- F – noteces aprēķina platība (ha), ko nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 33.punktam;

- n =0.72– parametrs, ko nosaka pēc šī būvnormatīva 1.pielikuma 2.tabulas;

- A – parametrs, ko nosaka atbilstoši šī būvnormatīva 30.punktam;

A=q20*20n(1+lgP/lgmr)γ	(formula 5.), kur (pēc šī būvnormatīva 1.pielikuma 2.tabulas):

- q20 =73,8– lietus intensitāte (l/s ha) konkrētajā apvidū, ja lietus ilgums ir 20 minūtes

- P=1 – vienreizējas lietus aprēķina intensitātes pārsniegšanas periods(izvēle no tab.3.)

- mr =155-vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā

- γ=1.54 – kāpinātājs

A=73,8*20 0.72 (1+lg 1/lg155)1.54= 637,96 → ZA=0.28(tab.8).

Noteces baseina virsmas veids, pēc šī būvnormatīva 1.pielikuma 7.tabulas

Zmid= 0,27

tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un caurulēm līdz aprēķina posmam(p. 33.)

tr=9.0min

qr=0.145*637,96 1.2*0,360/9 1.2*0.72-0.1=12,34

qr=12,34(l/s)

Izstrādāja: M. Pocis